|  | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МИЛЕНИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА Юридический адрес: 355032, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 23/3, 14, ОГРН: 315265100004823, ИНН: 234207360178, БИК: 040702615, Расчетный счет: 40802810760100011427, банк: Ставропольское отделение №52ЗО ПАО Сбербанк, к/с: 30101810907020000615 |
| --- | --- |

| РАЗРАБОТАНО: ИП Миленина В.А. Руководитель __________ /В. А. Миленина/ «05» декабря 2023г. | УТВЕРЖДЕНО: Глава Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области ____________________ / Д. А. Астапчук/ «05» декабря 2023г. |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ КРЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2043 г.

2023г.

СОДЕРЖАНИЕ

| СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ | 7 |
| --- | --- |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 8 |
| ВВЕДЕНИЕ | 12 |
| ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 14 |
| 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа | 20 |
| 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 20 |
| 1.1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 24 |
| 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 25 |
| 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 28 |
| 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 29 |
| 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды | 31 |
| 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) | 35 |
| 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям | 36 |
| 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды | 39 |
| 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 40 |
| 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 41 |
| 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения | 42 |
| 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения | 43 |
| 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 43 |
| 1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов | 47 |
| 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 49 |

| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке | 49 |
| --- | --- |
| 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) | 51 |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов | 52 |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 53 |
| 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета | 55 |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа | 61 |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов | 61 |
| 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 64 |
| 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды | 64 |
| 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 67 |
| 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно- делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 67 |
| 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке | 69 |
| 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения | 72 |
| 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам | 73 |
| 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 74 |
| 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 75 |
| 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 75 |

| 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения | 76 |
| --- | --- |
| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 77 |
| 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 79 |
| 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. | 80 |
| 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование | 81 |
| 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 82 |
| 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 82 |
| 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 83 |
| 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 83 |
| 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 84 |
| 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 84 |
| 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 85 |
| 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения | 86 |
| 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения | 86 |
| 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 89 |
| 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 90 |
| ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ | 92 |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа | 92 |
| 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 92 |
| 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений | 92 |
| 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 93 |
| 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 93 |
| 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 93 |
| 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 93 |
| 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 93 |
| 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 93 |
| 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа | 94 |
| 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения | 94 |
| 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения | 94 |
| 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения | 94 |
| 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов | 94 |
| 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 94 |
| 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений | 95 |
| 2.3 Прогноз объема сточных вод | 95 |
| 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 95 |
| 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения | 95 |
| 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 95 |
| 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 95 |
| 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 95 |
| 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 96 |
| 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 96 |
| 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 96 |
| 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 96 |
| 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 96 |

| 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 96 |
| --- | --- |
| 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 96 |
| 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 97 |
| 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 97 |
| 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 97 |
| 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 97 |
| 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 97 |
| 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 97 |
| 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 98 |
| 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 98 |

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| 2 | ВЗС | Водозаборные сооружения |
| 3 | ВОС | Водоочистные сооружения |
| 4 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 5 | ВТВМГ | Высокотемпературные вечномерзлые грунты |
| 6 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 7 | ГИС | Геоинформационная система |
| 8 | ГКНС | Главная канализационная насосная станция |
| 9 | ЗСО | Зона санитарной охраны |
| 10 | ИП | Инвестиционная программа |
| 11 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 12 | КИП | Контрольно-измерительный прибор |
| 13 | КНС | Канализационная насосная станция |
| 14 | КОС | Канализационные очистные сооружения |
| 15 | КРП | Контрольно-распределительный пункт |
| 16 | ЛКОС | Локальные канализационные очистные сооружения |
| 17 | МП | Муниципальная программа |
| 18 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 19 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 20 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 21 | НУР | Норматив удельного расхода |
| 22 | ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| 23 | ПВХ | Поливинилхлорид (термопластический материал труб) |
| 24 | ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| 25 | ПКР | Программа комплексного развития |
| 26 | ПНД | Полиэтилен низкого давления |
| 27 | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 28 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 29 | ПРК | Программно-расчетный комплекс |
| 30 | РЭК | Региональная энергетическая комиссия |
| 31 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| 32 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 33 | ТБО | Твердые бытовые отходы |
| 34 | ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| 35 | ТОГ | Топографическая основа города |
| 36 | ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| 37 | УРЭ | Удельный расход электроэнергии |
| 38 | ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| 39 | ХВО | Химводоочистка |
| 40 | ХВП | Химводоподготовка |
| 41 | ЦСТ | Централизованная система теплоснабжения |
| 42 | ЦСХВ | Централизованная система холодного водоснабжения |
| 43 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам |

ВВЕДЕНИЕ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы ВС и ВО разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон
№ 416 от 7 декабря 2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения. Состав разрабатываемых схем ВС и ВО производится в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №2782 «О схемах водоснабжения водоотведения».

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Природные условия

Физико-географическая характеристика

Крещенский сельсовет Убинского района Новосибирской области было образовано в 1966 году.

Территория Крещенского поселения Убинского района Новосибирской области общей площадью 834716 га расположена в северной части Убинского района Новосибирской области на расстоянии 350 км от областного центра г. Новосибирска, в 93 км от районного центра с. Убинское и в 93 км от ближайшей железнодорожной станции «Убинская». Протяженность территории поселения с севера на юг составляет 120 км и с запада на восток 80 км.

На территории поселения расположено 2 населенный пункта - с. Крещенское и д. Лисьи Норки площадью 109 га (по отчетным данным). Численность населения на 01.01.2023 года составила 272 человека. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское.

Климатические условия

Климат района резко континентальный. Особенности климата обусловлены взаимодействием климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции воздушных масс и подстилающей поверхности.

На территорию Убинского района поступают арктические, тропические воздушные массы и воздушные массы умеренных широт. Они бывают континентальными и морскими и движутся в двух направлениях: широтном и меридиональном.

Циркуляция воздушных масс меняется в течение года в связи с изменением распределения давления над Евразией и соседними океанами.

Резкие колебания температуры воздуха наблюдаются как в течение года и сезона, так и в течение суток. Среднегодовая температура составляет -0,8°C. Максимальная температура воздуха может подниматься до абсолютной отметки +38°C и опускается до    -48°C. Среднемесячная температура воздуха летом выше +15°C. Средняя дневная температура в июне – колеблется от +20°C до +27°C. Летом осадков выпадает меньше, чем может испариться, поэтому в летние месяцы могут возникнуть засухи, особенно в первую половину лета. С 15 – 20 июля, как правило, начинаются дожди. Зимние температуры воздуха отрицательные и составляют в январе -18,2°C -20,3°C. Самые низкие температуры отмечаются в декабре, январе и достигают в отдельные годы -40°C-50°C. При прохождении циклонов температура воздуха повышается, иногда она становится положительной. Среднегодовое количество осадков составляет 411мм. По сумме осадков территория Убинского района относится к зоне устойчивого увлажнения.

Среднегодовая скорость ветра составляет 5м/сек, ветры имеют юго-западное господствующее направление. Затишье (до 1 м\сек) составляет 10% всех повторяемостей. Ветровой режим характеризуется преобладающим направлением юго-западных румбов с частыми переходами в летнее время на южные румбы.

По метеорологическому потенциалу атмосферы (МПА) территория Убинского района к зоне хороших условий рассеивания примесей в атмосфере. По среднемноголетним данным МПА имеет значение 0,3. Величина метеорологического потенциала атмосферы говорит о том, что в течение года повторяемость процессов, способствующих самоочищению атмосферы, примерно в 3 раза наблюдается чаще, чем повторяемость процессов, способствующих накапливанию примесей в ней.

В районе хорошо выражены все времена года, хотя продолжительность их различна. Весна устанавливается в начале апреля, когда приток солнечной радиации значительно увеличивается, резко повышается температура воздуха, интенсивно тает снег, и продолжается она два месяца (апрель, май). В это время стоит сухая, ясная, ветреная погода. В мае много солнечных дней, но температура резко колеблется, что связано с приходом, то теплых, то холодных воздушных масс.

Лето наступает в первой декаде июня, когда средняя суточная температура превышает +15°C. Нарастание температуры идет медленно. В начале августа часто бывают кратковременные похолодания, температура воздуха и воды при этом понижается. Летом выпадает наибольшее количество осадков.

Осень устанавливается в конце августа, когда среднесуточная температура падает до +150С.  В сентябре погода по-прежнему стоит ясная и теплая. Хрустальная прозрачность воздуха, безветрие, яркая желто-красная окраска листвы, обилие садовых цветов – все это придает нашей осени особую прелесть. Временами, в связи с прохождением циклонов, в сентябре бывает пасмурная и дождливая погода. Заморозки, начавшиеся в августе и сентябре, все учащаются. Выпадает первый снег, но быстро тает. В ноябре образуется устойчивый снежный покров, и зима полностью вступает в свои права.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода - 178 дней, тёплого - 188 дней, 86 безоблачных дней в году, 67 дней— со сплошной облачностью. Глубина промерзания грунтов – 1,5-2,0 м.

Неблагоприятными метеорологическими явлениями в зоне расположения Убинского района могут быть: сильный ветер, метели, обильные и продолжительные осадки, засуха, низкие температуры воздуха, грозы, град, туман, гололед, изморозь.

Гидрография

Реки Убинского района относятся к двум бассейнам: Иртышскому и внутреннему – Чановскому. Река Омь с притоками Ичей, Камой и другими впадает в реку Иртыш, а река Каргат – в оз. Чаны.

Речная сеть имеет общее направление стока с северо-востока на юго-запад, согласно уклону поверхности равнины. Долины рек разработаны слабо. Поймы узкими полосами тянутся вдоль рек Оми, Ичи и Камы, а надпойменная терраса развита только на отдельных участках р. Оми. Уклон русла рек – 0,1-0,2 м/км.

По характеру водного режима все реки Убинского района относятся к типу равнинных с высоким весенним половодьем и низким стоком в другие сезоны года. В питании рек, в основном, осадки, выпавшие в холодный период года.

В районе много больших и малых озер. Наиболее крупным из них является озеро Убинское. Площадь его зеркала воды составляет около 40тыс. га, средняя глубина — 0,6м, максимальная — до 1 м.  Берега озера низкие заболоченные.

Характерной особенностью многих озер этого района является ориентировка их с северо-востока на юго-запад согласно простиранию грив и лощин.

На территории района пролегает сеть малых рек: на севере - верховья р. Оми с притоками Ича, Сенча, Ляча, Угрумка; на юго-западе - р. Карапуз, а по самому крайнему югу – шестидесятикилометровый участок р. Каргат. В восточной части района находится второе по величине озеро Новосибирской области – Убинское. Распространено много мелководных озёр, расположенных среди верховых болот. Однако, в связи с удалённостью от населённых пунктов, хозяйственного значения они не имеют.

В гидрогеологическом отношении район входит в восточную часть Иртышского артезианского бассейна. Водоносные горизонты приурочены к пластам песков, имеющих широкое региональное распространение в рыхлой толще мезо-кайнозойских осадков.

Подземные воды в районе изучены до глубины 1200 м (максимальная). На эту глубину прослеживается ряд водоносных горизонтов.

Убинский район – один из самых богатых в области по ресурсам качественных подземных вод. Суммарные прогнозные ресурсы пресных и маломинерализованных (до 3г/л) вод оценены в количестве 619 тыс. м3/сут, из них пресных (до 1 г/л) – 427 тыс. м3/сут. Разведанных участков в районе нет.

По условиям централизованного водоснабжения в районе выделено четыре гидрогеологических района, которые (отличаются суммарными модулями прогнозных эксплуатационных ресурсов пресных и маломинерализованных 0,5 г/л) подземных вод (на 1 кв. км площади):

– 1-й гидрогеологический район включает юго-восточную часть Убинского района.

Для водоснабжения используются горизонты нижнекочковской подсвиты, бещеульской свиты неогена, атлымской, чеганской свит палеогена и меловых отложений, залегающих на глубине соответственно 30-60, 50-125, 170-250, 180-380, 400-600 м.

Два верхних горизонта отличаются незначительной водообильностью. Максимально возможный дебит скважин 2-5 л/с. Подземные воды по качеству неоднородны.

Наибольший интерес представляют горизонты атлымской и чеганской свит. Здесь максимально возможный дебит скважин от 5 до 20 л/с. По качеству воды преимущественно пресные, с минерализацией до 1 г/л.

Подземные воды меловых отложений изучены слабо. Максимально возможный дебит скважины 5-10 л/с., минерализация до 1,5 г/л.

– 2-й гидрогеологический район: территория Убинского района к северу от с. Убинское до р. Оми, отличается от зоны VII отсутствием горизонта чеганской свиты и более высокой минерализацией вод меловых отложений (до 2 г/л). Кровля горизонта нижнекочковской подсвиты вскрывается на глубине 25-50м, бещеульской свиты – на глубине 100м, атлымской свиты 150-250м и мелового горизонта 500-600м. Два верхних целесообразно использовать только для мелкого водоснабжения. Водоснабжение может осуществляться за счет атлымской свиты с возможным привлечением в отдельных случаях и меловых вод.

– 3-й гидрогеологический район располагается севернее зоны 2 и включает северную часть Убинского района. В этой зоне воды из горизонтов мела имеют минерализацию до 2-3 г/л и не рекомендуются для бытового снабжения. Глубина залегания бещеульского (50-75 м) и атлымского (150-200 м) горизонтов меньше, чем в зоне 2. Минерализация менее 1 г/л.

– 4-й гидрогеологический район включает западную часть Убинского района. Кондиционных вод для питьевых целей здесь нет. Наиболее пригодны воды из атлымского и мелового водоносных горизонтов, слабо солоноватые (до 2,0 г/л), щелочные, залегающие соответственно па глубине 250-300 в 600-750 м. На их базе осуществляется водоснабжение с. Убинское и других населенных пунктов, и сельскохозяйственных объектов. Возможный дебит скважин, эксплуатирующих воды атлымского горизонта, 10-20 и 10-25 л/с – мелового горизонта.

Наиболее благоприятные условия для централизованного водоснабжения – в южной и центральной частях Убинского района. Для большей части севера района условия менее благоприятные (модули 0,3-0,5 с*км2), возможная производительность водозаборов из групп скважин – до 5-8 тыс. м3/сут. В приложении 10.2 представлена карта подземных вод Убинского района.

В настоящее время водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации водозаборных скважин, с подачей воды насосными станциями в поселковую водопроводную сеть и аккумуляцией запасов воды в водонапорных башнях, а также из водосборных колодцев. Глубина подъема воды в скважинах от 50м до 520м, производительность составляет от 6 до 25 м3/сутки.

Наиболее широко эксплуатируется неглубокозалегающий водоносный горизонт каргатской свиты. Наиболее пригодными для водоснабжения являются слабосолоноватые щелочные воды атлымского и мелового водоносных горизонтов, залегающие на глубине 200-300 м и 600-750 м.

Минеральные воды в районе не изучались. По региональным геолого-гидрогеологическим предпосылкам, лечебно-столовые воды ожидаются в отложениях покурской свиты на большей части территории, а в нижнемеловых и юрских отложениях - повсеместно, на глубинах 1400-1500 м в райцентре Убинское и на меньших глубинах (1000-1200 м) – к западу и северу от райцентра.

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

• добыча воды;

• хранение воды в специальных резервуарах;

• подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения сельсовета происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития сельсовета, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО).

Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом системы водоснабжения Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам.

Они идут в направлении движения основных потоков воды.

Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Сеть водопровода Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

– тушение пожаров.

Важнейшей задачей при организации системы водоснабжения Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области является расчет потребностей в воде, объемов водопотребления на различные нужды хозяйства. Для систем водоснабжения Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

• максимальному водопотреблению в сутки – максимальному, среднему и минимальному часовым расходам, а также максимальному часовому расходу и расчетному расходу воды на нужды пожаротушения;

• среднему водопотреблению в сутки – среднему часовому расходу воды;

• минимальному водопотреблению в сутки – минимальному часовому расходу воды.

Система водоснабжения Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Суммарная протяженность водопроводных сетей Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области составляет 4,9 км.

Централизованная система водоснабжения состоит из двух артезианских скважин, частотных преобразователей и водонапорной сети. Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции, а именно:

– добыча воды, хранение и раздача потребителям.

На территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области водоснабжение потребителей осуществляет МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Источники водоснабжения

В качестве источника воды для хозяйственно-бытового водоснабжения используются артезианские скважины. Участок водозабора представлен двумя эксплуатационными скважинами в с. Крещенское:

– водозаборная скважина № 7СБВ по ул. Центральная, д. 109;

– водозаборная скважина № 16181 по ул. Центральная, д. 59а (резерв).

Скважина находятся внутри здания размером. Вода от скважины подаётся в расположенную рядом водонапорную башню, далее по водоводу она поступает к улицам села.  Учёт воды, подаваемой в село, осуществляется по производительности насоса и длительности его суточной работы. Конструкция скважины обеспечивает герметизацию, что исключает проникновение в затрубное пространство различных загрязнений.

Вокруг скважины есть огороженная зона санитарной охраны, территория внутри этой зоны и на прилегающих участках чистая, в хозяйственном отношении она не используется.

По данным лабораторных исследований вода из скважины хорошего качества, вредных, загрязняющих веществ в ней нет.

Скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ -6-6,5-85, -6-10-80.

Оборудования и устройства для обеззараживания воды нет.

Характеристики 	источников 	водоснабжения 	Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики источников водоснабжения

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год Ввода в эксплуатацию | Мощность водозабора, м3/час | Характеристика водонапорной башни, резервуара) | Наличие приборов учета воды | ЗСО 1–2–3 пояс, м | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Нижний Кужебар |  |  |  |  |  |  |  |
| Артезианская скважина №7СБВ с. Крещенское, ул. Центральная, д. 109 | 65 | 2015 | 6,0 | водонапорная башня, емкость | – | + | МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» |
| Артезианская скважина №16181, с. Крещенское ул. Центральная, д. 59а | 65 | 2006 | 6,0 | водонапорная башня, емкость | – | + | МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» |

1.1.2 Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011г. №416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В административных границах Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области централизованное горячее водоснабжение отсутствует полностью.

На территориях всех населенных пунктов Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области используются местные водонагреватели, в том числе в многоквартирных домах.

В настоящее время в Крещенском сельсовете Убинского района Новосибирской области централизованное водоснабжение существует только 
с. Крещенское.

На данный момент в Крещенском сельсовете Убинского района Новосибирской области имеется ряд территорий, не имеющих централизованной системы водоснабжения.

Водоснабжение населения, не подключенного к централизованной системе водоснабжения, осуществляется путем подвоза воды специальным автотранспортом по предварительной заявке потребителя или частным порядком за счет скважин.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Холодное водоснабжение

Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вводят новые понятия в сфере водоснабжения:

• «технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

• «централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

• «нецентрализованная система холодного водоснабжения» – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

В Крещенском сельсовете Убинского района Новосибирской области существует одна централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения для нужд населения и организаций – централизованная система водоснабжения с. Крещенское.

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Технологические зоны водоснабжения Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области – технологическая зона Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области, имеется контролер водопроводного хозяйства.

Таблица 2 – Перечень эксплуатационных зон муниципального образования

| Наименование муниципального образования | Наименование населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | Расстояние до административного центра муниципального образования, км. | Система водоснабжения (централизованная / нецентрализованная) | Источник водоснабжения | Технологическая зона | Эксплуатационная зона (организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крещенский сельсовет Убинского района | с. Крещенское | - | централизованная | каптаж | холодное водоснабжение | МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» |
|  |  |  | нецентрализованная | привозная вода/частные скважины/колонки | холодное водоснабжение | частные лица |
|  | д. Лисьи Норки | - | нецентрализованная | привозная вода/частные скважины/колонки | холодное водоснабжение | частные лица |

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем горячего и холодного водоснабжения проводится для определения:

– Технических возможностей сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме, по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений;

– Технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в том числе уровня потерь, энергетической эффективности этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности;

– Экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения новых технологий;

– Сопоставления целевых показателей деятельности регулируемой организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, утвержденных такой организации целевых показателей деятельности уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, определенном в правилах формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – Правила формирования и расчета целевых показателей) с целевыми показателями деятельности регулируемых организаций, осуществляющих горячее или холодное водоснабжение и использующих наилучшие существующие (доступные) технологии.

Обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязана проводить техническое обследование при разработке плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями, а также при принятии в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

В Крещенском сельсовете Убинского района Новосибирской области обследование не проводилось.

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Система водоснабжения Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области объединенная – хозяйственно-питьевая и противопожарная.

На момент разработки схемы в Крещенском сельсовете Убинского района Новосибирской области имеется: 2 артезианские скважины.

Буровая скважина – инженерное сооружение, требующее внимательного и квалифицированного обслуживания. Каждая скважина должна обслуживаться одним и тем лицом, прошедшим соответствующую подготовку и знающим устройство, принципы действия сооружения, характерные неисправности и способы их устранения, правила эксплуатации скважины.

Над скважиной сооружается отапливаемое помещение, где размещается станция управления насосом и запорная арматура. Доступ в насосную станцию должен иметь только работник, которому поручена эксплуатация скважины.

Для каждой скважины устанавливается зона санитарной охраны строгого режима, с необходимым ограждением. В пределах зоны запрещается размещать объекты, технику, запрещается водопой скота, водоразбор, стирка белья и др. работы, загрязняющие ее территорию, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения», СанПиН 2.1.5.1059–01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности сооружений водоподготовки в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территорий установлены зоны санитарной охраны (ЗСО), в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02–84 и СанПиН 2.1.41110–02, согласованные с районным центром Роспотребнадзора. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности сооружений водоподготовки в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территорий установлены зоны санитарной охраны (ЗСО), в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02–84 и СанПиН 2.1.41110–02, согласованные с районным центром Роспотребнадзора.

Водопровод подведен не ко всем домовладениям, остальные дома используют собственные скважины.

Информация о водозаборных и водопроводных сооружениях, расположенных на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области представлена ниже (Таблица 3).

Таблица 3 – Водозаборы

| № скважины | Год в эксплуатацию | Глубина скважин, м | Дебит скважин, м3/ч | Фактическая производительность, м3/ч | Пьезометрический уровень, м | Динамический уровень, м | Насосное оборудование | % износа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крещенский сельсовет Убинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артезианская скважина №7СБВ, с. Крещенское, ул. Центральная 109 | 2015 | 65 | 6,0 | - | - | - | ЭЦВ 6-6,5-85 | - | - |
| Артезианская скважина №16181, с. Крещенское, ул. Центральная 59а (резервная) | 2006 | 65 | 6,0 | - | - | - | ЭЦВ 6-10-80 | - | - |

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В системах водоснабжения Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области обеззараживающие установки отсутствуют.

Для воды, не требующей очистки (водопроводная вода, прозрачная и бесцветная колодезная, артезианская и др. вода) производителем рекомендуются таблетки, содержащие 3,5 мг ДВ (2 мг активного хлора). Величина остаточного свободного хлора должна составлять 0,3-0,5 мг/л через 30 мин после распада таблетки. Определение необходимой дозы хлора для получения требуемой величины остаточного хлора проводят путем пробного хлорирования.

Общая санитарно-техническая надежность систем водоснабжения в населенных пунктах Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области удовлетворительная.

Обеспечение населения водой гарантированного качества является одним из основных направлений для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Характеристики основных показателей качества хозяйственно-питьевой воды:

1. Органолептические показатели:

– Мутность – показывает наличие в воде взвешенных частиц минерального (глина, ил, песок) или органического происхождения. Основную часть взвешенных веществ в большинстве природных вод составляют частицы почвы, уносимые с поверхности земли в результате эрозий. Более грубые фракции песка и ила полностью или частично покрыты органическим веществом. Мутность может оказывать влияние на микробиологическое качество питьевой воды. Её наличие может осложнять выявление в питьевой воде бактерий и вирусов. Рост микробов в воде происходит наиболее интенсивно на поверхности частиц и в свободных хлопьях, встречающихся в природных условиях, а также в хлопьях, образующихся в процессе коагуляции. Этот рост облегчается тем, что питательные вещества адсорбируются на поверхностях, благодаря чему задерживающиеся на них бактерии могут расти эффективнее по сравнению с бактериями, находящимися в свободном состоянии в суспензии.

– Цветность – обусловлена наличием в воде:

а) гуминовых веществ, которые придают ей окраску от желтоватого до коричневого цвета.

б) металлов, таких как железо и марганец. В подземных, а также в некоторых поверхностных водах часто присутствуют железо и марганец, которые придают им окраску.

в) высокоокрашенных промышленных стоков, среди которых наиболее распространены стоки целлюлозно-бумажных и текстильных предприятий.

Снабжение потребителей водой с видимой окраской может привести к тому, что они начнут пользоваться альтернативным источником бесцветной, но, возможно, небезопасной воды. Также имеется связь между цветностью и образованием некоторых хлорорганических соединений, затруднение очистки воды и увеличение потребления хлора.

– Запах – естественные запахи обусловлены наличием живущих в воде и отмерших организмов, влиянием берегов, дна, окружающих почв, грунтов.

Присутствие в воде растительных остатков придает ей землистый, илистый или болотный запах. Если вода цветет, и в ней содержатся продукты жизнедеятельности актиномицетов, то она приобретает ароматический запах.

При гниении органических веществ в воде или загрязнении ее нечистотами возникает гнилостный, сероводородный или фекальный запах. Запахи могут возникать также в условиях застоя воды на участках распределительных систем, характеризующихся низкими скоростями тока воды, или в резервуарах неочищенной и очищенной воды. В процессе очистки воды вещества со слабым запахом (например, амины и фенолы) могут превращаться в соединения, обладающие очень интенсивным запахом (хлорамин и хлорфенол).

Размножение в распределительных системах железо- и серобактерий также может быть источником запаха. Искусственные запахи и привкусы могут быть показателями загрязнения воды промышленными сточными водами

- Химические показатели:

– Водородный показатель – pH – является показателем щёлочности или кислотности воды;

– Окисляемость перманганатная – важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды;

– Сухой остаток (минерализация) – показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;

– Железо, марганец – присутствие в воде железа носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов;

– Кадмий, свинец, ртуть – высокотоксичные металлы, могут поступать в источник водоснабжения со сточными водами промышленных предприятий;

– Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) – образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды;

– Хлориды присутствуют практически во всех водах. В основном их присутствие в воде связано с вымыванием из горных пород наиболее распространённой на Земле соли – хлорида натрия (поваренной соли). Хлориды натрия содержатся в значительных количествах в воде морей, а также некоторых озер и подземных источников. Повышенное содержание хлоридов в совокупности с присутствием в воде аммиака, нитритов и нитратов может свидетельствовать о загрязнённости бытовыми сточными водами.

– Сульфаты попадают в подземные воды в основном при растворении гипса, находящегося в пластах. Повышенное содержание сульфатов в воде приводит к расстройству желудочно-кишечного тракта (тривиальные названия сульфата магния и сульфата натрия (солей, обладающих слабящим эффектом) «английская соль» и «глауберова соль» соответственно).

– Медь, цинк – преимущественно попадают в источники водоснабжения со стоками промышленных вод. Медь и цинк могут также попадать при коррозии соответственно оцинкованных и медных водопроводных труб из-за повышенного содержания агрессивной углекислоты. Медь и цинк относятся к тяжёлым металлам и обладают кумулятивным действием, то есть свойством накапливаться в организме и срабатывать при превышении определённой концентрации в организме.

2. Микробиологические – индикаторы показателей в воде общего микробного числа, общих колиформных бактерий и термотолерантных колиформных бактерий.

Вода питьевая, согласно СанПиНу 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства.

Вода питьевая выпускается в водопроводную сеть для населения в соответствии со стандартами основного регламентирующего документа СанПиН 2.1.4.107401. Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Состояние насосного оборудования – удовлетворительное. Резервуар находится в удовлетворительном состоянии.

Энергоэффективность подачи воды оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Внедрение автоматизации управления насосными станциями является одним из важнейших направлений в области подачи воды. Визуальный контроль за состоянием технологического оборудования и ручное управление агрегатами не могут обеспечить достаточной надежности и экономичности работы насосных станций.

Применение автоматизированного управления насосными станциями дает значительные преимущества:

– повышает бесперебойность, четкость и надежность работы;

– снижает эксплуатационные расходы вследствие уменьшения числа обслуживающего персонала;

– увеличивает срок службы оборудования и приборов благодаря своевременному выключению из работы агрегатов при возникновении неполадок в их работе.

В настоящее время на водозаборах отсутствует автоматическая система подачи воды в сеть.

Перечень насосного оборудования в системы водоснабжения, приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристика существующего насосного оборудования

| № | Адрес места расположения насосной станции и наименование | Наименование насосного оборудования | Год установки | Производительность, м³/час | Напор, м | Мощность привода, кВт | Частотный преобразователь, Да (тип, марка)/ нет | Режим работы, ч/год | Наличие приборов учета эл/энергии, есть/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина №7СБВ, с. Крещенское, ул. Центральная 109 | ЭЦВ 6–6,5–85 | - | 6 | 85 | 5,5 | Да/Е2-8300-007Н | 8760 | есть |
| 3 | Артезианская скважина №16181, с. Крещенское, ул. Центральная 59а (резервная) | ЭЦВ 6–10–80 | - | 6 | 80 | 5,5 | Да/Е2-8300-007Н | резерв | есть |

Характеристики существующих емкостных сооружений приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | Место расположения | Материал | Емкость резервуара, водонапорной башни, м3 | Высота водонапорной башни, (отметка дна напорного резервуара), м | Год постройки | Техн. состояние, степень износа (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНБ | Артезианская скважина №7СБВ, с. Крещенское, ул. Центральная, д. 109 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Артезианская скважина №16181, с. Крещенское, ул. Центральная 59а (резервная) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Суммарная протяжённость водопроводных сетей составляет 4,9 км. В том числе протяженность магистральных водоводов, уличных сетей и внутриквартальных сетей.

Характеристика водопроводных уличных сетей, представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Характеристика водопроводных сетей

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, м | Материал труб, диаметр, мм | Степень износа, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Крещенское |  |  |  |  |  |
| 1 | водопроводная сеть ул. Центральная | 2700,0 | П/Э 110 мм | 22 | 2015 |
| 2 | водопроводная сеть ул. Стеклянка | 1700,0 | - | - | - |
| 3 | водопроводная сеть ул. Лесная | 200,0 | - | - | - |
| 4 | водопроводная сеть ул. Береговая | 300,0 | - | - | - |
|  | ИТОГО | 4900,0 | - | - | - |

Состояние водопроводных сетей является одним из факторов, обеспечивающих надежность системы водоснабжения в целом. Но при этом водопроводная сеть является одним из самых уязвимых элементов в системе водоснабжения сельского поселения.

Нормативный срок эксплуатации водопроводных стальных трубопроводов 15 лет.

Использование трубопровода по истечению срока эксплуатации приводит ухудшению качества воды, к частным авариям на сетях, и, как следствие, возможна остановка подачи воды.

Для целей комплексного развития системы водоснабжения Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Гарантом бесперебойности водоснабжения является:

– снижение до минимума удельной аварийности на сетях и объектах водоснабжения.

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов не изменяются в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для контроля качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В соответствии с СП 31.13330.2021 системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенные пункты Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области к III категории по степени обеспеченности подачи воды.

Современная организация водоснабжения муниципального образования не может считаться удовлетворительной. Большая часть водопотребителей испытывает нехватку в пресных водах питьевого качества, особенно в летнее время.

Пропускная способность существующих магистральных водоводов и разводящих сетей водоснабжения населенных пунктов Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области соответствует фактической водоподаче. При пиковом водопотреблении в летний период имеет место дефицит водоподачи – наблюдается снижение расчётного нормативного давления.

Запорная арматура на сетях водопровода находится в неудовлетворительном состоянии, что не позволяет выполнить отключение отдельных участков при производстве ремонтных работ и приводит к необходимости остановки подачи воды всем потребителям населенного пункта. С целью уменьшения потерь воды, уменьшения количества потребителей, остающихся без водоснабжения при ремонтных работах на водопроводе, необходима замена до 80% задвижек.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

На качество обеспечения населения водой также влияет то, что большая часть сетей в Крещенском сельсовете Убинского района Новосибирской области тупиковые. Следствием этого является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Необходима модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленных насаждений.

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В настоящее время объекты теплоснабжения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области отсутствует.

Индивидуальный сектор и часть общественных потребителей к системе централизованного отопления не подключены, отопление производится от автономных источников тепла. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые и электрические водонагреватели.

Предприятия используют для отопления и технологических процессов собственные котельные и топочные.

Таблица 7 – Характеристики источников горячего водоснабжения

| № п/ п | Населенный пункт | Наименование источника | Теплоснабжающа я организация | Оборудование | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - | - |

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Согласно п.2.124 (2.27) пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) глубина промерзания грунта рассчитывается по следующей формуле:

h = k × √M

где, М — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01», а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района строительства — по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства, k — коэффициент, принимаемый равным, м:

– для суглинков и глин – 1,84;

– для супесей, песков мелких и пылеватых – 2,27;

– для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,43;

– для крупнообломочных грунтов – 2,76.

В таблице 8 приведены среднемесячные температуры для Убинского района.

Таблица 8

| Месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| температура | -18 | -16 | -8 | 2 | 11 | 17 | 19 | 17 | 10 | 2 | -9 | -16 |

Таким образом, нормативная глубина промерзания грунта по СНиП в Крещенском сельсовете Убинского района Новосибирской области, составляет:

– для суглинков и глин – 1,88;

– для супесей, песков мелких и пылеватых – 2,29;

– для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 2,45;

– для крупнообломочных грунтов – 2,78.

Ввиду присутствия на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области различных по составу почв, существующее промерзание грунта носит неравномерный характер. В следствии этого возникают неравномерные нагрузки на трубопровод при промерзании/ оттаивании грунта. Это косвенно увеличивает вероятность аварий в данном регионе.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области – не выявлено.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

В Крещенском сельсовете Убинского района Новосибирской области централизованное водоснабжение осуществляется следующими организациями:

1. Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области являются:

• привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

• обновление основного оборудования объектов, ремонт и строительство сетей централизованной системы водоснабжения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области являются:

• постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

• удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

• постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области, являются:

• привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

• повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

• реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов на водоводы из труб ПНД с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

• обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества;

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

• показатели качества питьевой воды;

• показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

• показатели качества обслуживания абонентов;

• показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

• соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

• улучшение качества воды;

• иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно–правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели:

Показатели качества питьевой воды:

Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:

– постоянный контроль качества воды, поднимаемой из подземных источников;

– применение современных и эффективных методов очистки воды;

– своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (резервуаров, сетей);

– установление и соблюдение поясов ЗСО у сооружений и сетей;

– при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

– замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения;

– при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода.

Показатели качества обслуживания абонентов:

– строительство сетей централизованного водоснабжения;

– увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;

– сокращение времени устранения аварий.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке:

– установка приборов учета воды у потребителей и общедомовых;

– установка частотного регулирования на насосное оборудование;

– замена изношенных и аварийных участков водопровода;

– использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы;

– обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

– прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназначенных для объектов капитального строительства.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить:

– бесперебойное снабжение Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;

– повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

– модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;

– обеспечение экологической безопасности и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

– подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

В таблице 9 отражены базовые показатели системы водоснабжения Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Таблица 9 – Базовые показатели системы водоснабжения

| Наименование | Индикаторы | Базовый показатель (2022 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности | Протяженность сетей, нуждающихся в замене (одиночное протяжение водопроводной сети всех видов, которое в соответствии с требованиями правил эксплуатации и технике безопасности нуждается в замене), км | - |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети), % | - |
|  | Износ сетей, % | - |
| 3. Показатели качества обслуживания | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (отношение объема реализации воды | - |
| 4.Иные показатели | Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (отношение численности населения, получающего услуги водоснабжения, к численности населения муниципального образования, % | 45 |

1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Действующими программами социально–экономического развития Убинского района на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не предусматривается реализация инвестиционных проектов и создание рабочих мест.

В разработанной комплексной программе социально-экономического развития Крещенского поселения Убинского района Новосибирской области дан анализ и оценка конкретных преимуществ и недостатков территории. Предоставленные данные свидетельствуют о необходимости корректировки складывающейся ситуации и формировании комплексных подходов к дальнейшему развитию экономики и социальной сферы.

Политика в области развития предпринимательства в долгосрочной перспективе направлена на становление «среднего» класса. Одним из условий этого является формирование благоприятного предпринимательского климата, появления малых предприятий, КФХ и увеличения числа личных подсобных хозяйств. В настоящее время разрабатывается правительством программа по развитию совместных кооперативов, этот закон должен вступил в силу 2013 году.

В варианте учитывается предполагаемое улучшение экономических и социальных условий, связанных с  национальными проектами по здравоохранению (введение родовых сертификатов, повышение пособия женщинам по уходу за ребенком, выделение ссуды после рождения второго и третьего ребенка, увеличение зарплаты мед. работникам поликлиник, педагогам и т.д.), поддержанию молодой семьи (ипотека, выделение ссуды для приобретения жилья), с реформой ЖКХ, реформой по переселению соотечественников в Россию (основные направления здесь – юридическая защита прав соотечественников, принятая программа по содействию добровольному переселению в Россию). Переселенцам будет оказано содействие в переезде и первичном обустройстве, предоставлении работы, пенсий, дошкольного и профессионального образования.

Прогноз численности населения представлен в таблице ниже.

Таблица 10 – Прогноз численности населения

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |  |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый период (2023 г.) | Расчетный срок (2043 г.) |
| с. Крещенское | 272 | 390 |
| д. Лисьи Норки | - | 10 |
| Итого | 272 | 400 |

Жилищный фонд

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В связи с этим обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией.

Характеристика общего жилого фонда приведена по данным отчетности перед Федеральной службой статистики по форме № 1–жилфонд.

Жилой фонд  на 01.01.2023 г. составляет 9093,0 м2 общей площади.

Большая часть жилого фонда 98,5% жилого фонда находится в частной собственности граждан, 1,5% в муниципальной собственности.

Жилой фонд в хорошем состоянии составляет всего 34,3%, жилой фонд, который имеет процент износа более 65% составляет 37,2%. Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием отсутствует.

Обеспеченность населения жилым фондом составляет 22,8 м2 на человека, выше чем обеспеченность в целом по Убинскому району, которая составляет 19,9м2 общей площади на человека.

В соответствии с динамикой изменения численности населения на расчетный срок и нормой обеспеченности на одного жителя общей площади –30 м2, объем жилого фонда в Крещенском сельсовете Убинского района Новосибирской области составит 12,0 тыс.м2 общей площади. При сносе 1,5 тыс.м2 аварийного фонда, новое жилищное строительство составит 4,4 тыс.м2 жилого фонда. Ежегодный ввод жилого фонда должен составлять 0,22 тыс.м2 общей площади. За последние несколько лет в сельсовете новое жилищное строительство не производилось.

Общая площадь жилого фонда на первую очередь составит 9,5 тыс.м2 общей площади при обеспеченности 27,0 м2 на человека. В связи с тем, что в настоящее время аварийный и брошенный жилой фонд составляет 8,9 тыс.м2, при  сносе 0,5 тыс.м2 общей площади, ввод нового жилищного строительства на первую очередь составит 0,9 тыс. м2 общей площади.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и расхода горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области в разрезе водоснабжающих организацией, а также произведен расчет перспективного расхода воды в муниципальном образовании при проектировании системы водоснабжения на перспективу до 2043 года.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающими организациями.

В таблице 11 приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды в Крещенском сельсовете Убинского района Новосибирской области.

Таблица 11 – Общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды за 2022 гг. (в тыс. м3)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Крещенское |  |  |  |
| 1 | общий подъем воды | тыс. куб. м. | 1,7537 |
| 2 | расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | 0 |
| 3 | подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | 1,7537 |
| 4 | потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | н/д |
| 5 | отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 1,7537 |
| 6 | на приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | 0 |
| 7 | питьевой воды | тыс. куб. м. | 1,7537 |
| 8 | технической воды | тыс. куб. м. | 0 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

– расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

промывка тупиковых сетей;

– на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

– расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

– промывка канализационных сетей;

– тушение пожаров;

– испытание пожарных гидрантов.

– организационно-учетные расходы, в том числе:

– не зарегистрированные средствами измерения;

– не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

– не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

2. Не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема;

– расходы на хозбытовые нужды.

– потери из водопроводных сетей:

– потери из водопроводных сетей в результате аварий;

– скрытые утечки из водопроводных сетей;

– утечки из уплотнения сетевой арматуры;

– утечки через водопроводные колонки;

– расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

– утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Согласно требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (м³/сут) следует определять по формуле:

Qсут.max = Ксут.max∙Qсут.m,

где:

– Ксут.max – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,3;

– Qсут.m – средний за год суточный расход воды (м³/сут), принимаемый на основе отчетных данных за рассматриваемый период.

Сводные данные об объеме полученной воды за 2022 г. по технологическим зонам представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Сводные данные об объеме полученной воды за 2022 г. по технологическим зонам

| № технологической зоны | Наименование технологической зоны | Годовой объем реализованной воды, тыс. м3 | Среднесуточный объем реализованной воды, м3/сут | Максимальный суточный объем реализованной воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Крещенское | 1,7537 | 4,8 | 6,3 |

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно–питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов

Централизованное водоснабжение в Крещенском сельсовете Убинского района Новосибирской области представлено холодным и горячим водоснабжением. На территории сельского поселения расположены следующие группы абонентов:

– население;

– бюджетные потребители;

– прочие потребители.

Большая часть населения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области осуществляет оплату за потребленные ресурсы согласно показаниям коммерческих приборов учета, остальные — по нормативам, установленным на территории сельского поселения (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении…»).

Структурный   баланс   питьевого   водоснабжения   по   типам   абонентов, в тыс. м3/год, представлен в таблице 13.

Таблица 13 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 2022 г.

| Группы потребителей | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| с Крещенское |  |  |
| реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 1,7537 |
| население | тыс. м3/год | 1,5952 |
| прочие предприятия | тыс. м3/год | 0 |
| бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | 0,1585 |

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Общее водопотребление сельского поселения складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, учреждений и организаций, промышленности и коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.

В соответствии с СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

– многоквартирной жилой застройки – 230 л/чел. в сутки;

– индивидуальной жилой застройки – 160 л/чел. в сутки;

– сезонного населения – 50 л/чел. в сутки.

В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Расходы воды питьевого качества определены на основании экономических данных проекта и гипотезы развития поселения.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% соответственно суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

В соответствии с СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» таблица 2 (примечание) норма на полив улиц и зеленых насаждений принята 50 л/чел. в сутки.

Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающий степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.max=1,3; Ксут.min=0,8 (п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Расходы воды на наружное пожаротушение и расчётное количество одновременных пожаров принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Требования пожарной безопасности», исходя из численности населения и объёма зданий.

Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах принято:

– при застройки зданиями высотой не более 2 этажей и с численностью жителей в населенном пункте до 1 тыс. человек – 5 л/с;

– при застройки зданиями высотой не более 2 этажей и с численностью жителей в населенном пункте более 1 тыс. человек – 10 л/с;

– при застройки зданиями высотой 3 этажа и выше – 10 л/с.

Расчётное количество одновременных пожаров в поселении – 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

В последние годы Крещенский сельсовет Убинского района Новосибирской области уделяет большое внимание вопросам организации приборного учета воды на всех этапах ее подготовки и подачи.

Особое место в этом занимает совершенствование учета водопотребления в жилом фонде путем установки как общедомовых, так и индивидуальных приборов учета воды.

Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установкой общедомовых приборов учета воды, позволяет решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в Крещенском сельсовете Убинского района Новосибирской области в целях экономии водных и энергетических ресурсов.

С целью совершенствования работы с потребителями услуг разработаны и реализуются комплексные мероприятия, предусматривающие изучение опыта работы предприятий сферы ЖКХ, внедрение эффективных способов и методов организации взаимоотношений с потребителями, укрепление материальной базы и условий труда, выполнение программы по рациональному использованию воды населением.

Таблица 14 – Расчетные суточные расходы воды сельского поселения 2022г.

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | Количество потребителей (Чел) | Среднесуточное водопотребление, М3/Сут | Коэффициент сезонной неравномерности водопотребления | Водопотребление, С учетом коэффициент сезонной неравномерности, М3/Сут | Годовое водопотребление, Тыс.М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Крещенское |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 160 | 126 | 20,2 | 1,3 | 26,21 | 7,4 |
|  | Итого: |  |  | 20,2 |  | 26,21 | 7,4 |
| 2 | неучтенные расходы | 10% |  | 1,8 |  | 2,4 | 0,66 |
| 3 | промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 20% |  | - | - | - | - |
| 4 | полив зеленых насаждений | 50,0 | 126 | 6,3 | - | 8,2 | 0,63 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 28,3 |  | 36,8 | 8,69 |

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет воды – определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее – приборы учета) или расчетным способом.

Коммерческий учёт воды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

– Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г.
№ 416- ФЗ;

– «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644;

– «Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 04.089.2013г. № 776.

Коммерческому учету подлежит количество:

– воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

– воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

– воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется:

– абонентом, если иное не предусмотрено договорами водоснабжения и (или) единым договором холодного водоснабжения и водоотведения;

– транзитной организацией, если иное не предусмотрено договором по транспортировке воды.

Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осуществляются абонентом. Абонент может привлечь иную организацию для осуществления указанных действий.

Существующая система коммерческого учёта воды в Крещенском сельсовете Убинского района Новосибирской области включает в себя два способа определения количества поданной (полученной) воды за определённый период.

Первый способ – по показаниям приборов учёта воды, которые надлежащим образом установлены и приняты в эксплуатацию. Обязанность по установке приборов учёта воды возложена на абонента.

В отдельных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, обязанность предпринять действия по оснащению объектов приборами учёта воды (в частности, многоквартирных домов) также возлагается на ресурсоснабжающие организации.

Абоненты в установленные договорами сроки снимают показания приборов учёта, определяют количество потреблённой воды за период и передают сведения в ресурсоснабжающую организацию, где на основе данной информации формируют платёжные документы для оплаты полученной воды.

Абоненты осуществляют эксплуатацию приборов учета, их ремонт, замену и организуют производство периодической поверки.

Второй способ – расчётным методом при отсутствии приборов учёта воды, их неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов учёта.

Если абонент не исполнил свои обязанности по установке приборов учёта и их эксплуатации, а также несвоевременно предоставляет в ресурсоснабжающую организацию сведения о показаниях приборов учёта и количестве потреблённой воды, то количество потреблённой абонентом воды определяется расчётным путём – в течение определённого периода – по среднемесячному потреблению воды или гарантированному объёму подачи воды, в дальнейшем – по пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения.

Приборы учета также устанавливаются на водозаборном узле, на повысительных насосных станций, у потребителей (общедомовые и индивидуальные).

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Общедомовые и индивидуальные приборы учета водоснабжения находятся в ведении управляющих компаний ЖКХ.

Потребление воды по приборам учёта в жилищном фонде составляет 0%.

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является переход на установку приборов высокого класса точности, имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом, и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.

## Нормативы потребления горячей и холодной воды установлены согласно Приказа Департамента по тарифам Новосибирской области от 16 августа 2012г. № 170-В «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирской области». (с изменениями на 23.10.2019 года).

Действующие нормативы представлены в таблицах 15, 16 и 17.

Таблица 15 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях

| № п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованнием, оборудованных ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-В) | 3,687 | 5,193 | 8,880 |
| 2 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-В) | x | 6,470 | 6,470 |
| 3 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-В) | 3,627 | 5,145 | 8,772 |
| 4 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами(в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-В) | x | 6,470 | 6,470 |
| 5 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного и секционного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-В) | 2,978 | 4,619 | 7,597 |
| 6 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами(в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-В) | x | 6,470 | 6,470 |
| 7 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-В) | 2,442 | 4,183 | 6,625 |
| 8 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-В) | x | 6,470 | 6,470 |
| 9 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-В) | 1,638 | 3,529 | 5,167 |
| 10 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-В) | x | 5,167 | 5,167 |
| 11 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-В) | x | 4,255 | 4,255 |
| 12 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованных кухонными мойками (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-В) | x | 1,055 | x |
| 13 | Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, оборудованных раковинами, кухонными мойками (п. 13 введен приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 28.05.2013 N 66-В; в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-В) | x | 2,879 | x |

- Таблица 16 – Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных

| № п/п | Виды сельскохозяйственных животных | Единицы измерения норматива | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | крупный рогатый скот | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 |
| 2 | крупный рогатый скот, молодняк | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,913 |
| 3 | лошади | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,825 |
| 4 | свиньи | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,913 |
| 5 | овцы | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,304 |
| 6 | козы | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,076 |
| 7 | куры, индейки | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,030 |
| 8 | утки, гуси | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,052 |
| 9 | лошади, молодняк | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,065 |
| (п. 9 введен приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 28.05.2013 N 66-В) |  |  |  |
| 10 | свиньи, молодняк | куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,319 |
| (п. 10 введен приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 28.05.2013 N 66-В) |  |  |  |

- Таблица 17 – Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению

при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек для полива земельного участка, мойки личного автотранспорта, бань

| № п/п | Направления использования | Единицы измерения норматива | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | баня при наличии водопровода | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,217 |
| 2 | баня при водоснабжении из уличной колонки | куб. метр в месяц на 1 человека | 0,130 |
| 3 | мойка мотоцикла | литр на машину за 1 помыв | 3,800 |
| 4 | мойка автомобиля при наличии водопровода | литр на машину за 1 помыв | 65,200 |
| 5 | мойка автомобиля при водоснабжении из уличной колонки | литр на машину за 1 помыв | 9,900 |
| 6 | полив земельного участка при наличии водопровода <*> | куб. метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка | 0,185 |
| 7 | полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки <*> | куб. метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка | 0,061 |

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области выполнен согласно фактическому водозабору за 2022 год. Анализ представлен в таблице 18.

Следует отметить, что представленная в таблице фактическая максимальная производительность водозаборных сооружений в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021.

Таблица 18 – Анализ производственных мощностей по состоянию

на 2022год

| Расположение | Установленная производительность существующих сооружений, куб.м/сут | Среднесуточный объем потребляемой воды, 2022 год, куб.м/сут | Резерв (дефицит) мощности, м3/сут | Резерв мощности % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Арт. Скважина №7СБВ с. Крещенское, ул. Центральная, д. 109 | 144,0 | 4,8 | 139,2 | 96 |
| Арт. Скважина №16181 с. Крещенское, ул. Центральная, д. 59а | 144 (резерв) | - | - | - |
| Всего по муниципальному образования | 288 | - | - | - |

Вполне очевидно, что существующие водозаборы смогут обеспечить в полном объеме потребности в воде населенных пунктов Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области, т.к. имеется резерв по наличию разведанных запасов пресных подземных вод по всем населенным пунктам.

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

По данным Федеральной службы государственной статистики в настоящий момент на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области проживает 272 человека.

На территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области сохраняется и развивается текущая централизованная система водоснабжения. Для покрытия хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд новой застройки предполагается наделение статусом гарантирующей организации, определенной в соответствии с законодательством РФ.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в поселение. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Баланс максимального суточного потребления воды на конец действия схемы водоснабжения – 2043 г. представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Баланс максимального суточного потребления воды в 2043 г.

| Населенный пункт | В сутки максимального водоснабжения, м3/сут |
| --- | --- |
| с. Крещенское | 6,8 |
| ИТОГО | 6,8 |

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды в сельском поселении носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п. 8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Таблица 20 – Перспективные водные балансы

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033-2043гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Крещенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | получено | м3/год | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1769,7 | 1802,0 | 1860,6 | 1894,7 |
| 2 | расход на хоз. нужды | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | потери воды | м3/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | реализовано | м3/год | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1769,7 | 1802,0 | 1860,6 | 1894,7 |

Техническое водоснабжение потребителей на территории сельского поселения осуществляться не будет.

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В Крещенском сельсовете Убинского района Новосибирской области горячее водоснабжение отсутствует.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Фактическое потребление в 2022 году составило 1,7537 тыс. м3, среднесуточное потребление составило 4,8 м3, максимальное суточное потребление составило 6,3 м3.

При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принята в соответствии со степенью благоустройства зданий по нормативам СНиП 2.04.02-84* (таблица 1) и составит к 2043 году для:

– многоквартирных домов - 230 л/сут.;

– индивидуальной и блокированной застройки - 160 л/сут.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% соответственно суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

В соответствии с СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» таблица 2 (примечание) норма на полив улиц и зеленых насаждений принимается 50 л/чел. в сутки.

Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающий степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.max=1,3; Ксут.min=0,8 (п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Расходы воды на наружное пожаротушение и расчётное количество одновременных пожаров принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», исходя из численности населения и объёма зданий.

Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах принято:

– при застройки зданиями высотой не более 2 этажей и с численностью жителей в населенном пункте более 1 тыс. человек –10 л/с;

– при застройки зданиями высотой 3 этажа и выше –10 л/с.

Расчётное количество одновременных пожаров в поселении –1. Продолжительность тушения пожара– 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Наружное противопожарное водоснабжения допускается принимать из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом выполнения требований СП 8.13130.2009, пп. 9.27 – 9.33 СниП 2.04.02-84*, расход на внутреннее пожаротушение не предусматривается в соответствии с СП 10.13130.2009, п. 6.5. СниП 2.04.01-85*.

Таблица 21 – Расчётное водопотребление на 2043г.

| Населенный пункт | Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел. | Расчетные суточные расходы воды, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q сред. | Q max | Q min |
| с. Крещенское | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, без канализации с ванными и местными водонагревателями | 160 | 64,0 | 83,2 | 51,2 |

Динамика потребления воды на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области по годам представлена в таблице 22.

Таблица 22 – Динамика потребления воды

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033-2043гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Крещенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | годовое потребление | м3/год | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1769,7 | 1802,0 | 1860,6 | 1894,7 |
| 2 | среднесуточное потребление | м3/сут | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,2 |
| 3 | максимальное суточное потребление | м3/сут | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

В Крещенском сельсовете Убинского района Новосибирской области существует одна централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения для нужд населения и организаций – централизованная система водоснабжения с. Крещенское.

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Технологические зоны водоснабжения Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области - технологическая зона Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области, имеется контролер водопроводного хозяйства.

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно–делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов питьевой, технической и горячей воды по типам абонентов на период действия схемы водоснабжения рассчитан в соответствии с нормативами потребления горячей и холодной воды, на территории Новосибирской области.

Сводные данные по структурному водному балансу подачи воды Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области по группам потребителей представлены в таблице 23.

Таблица 23 – Прогноз расходов питьевой, технической и горячей воды (при проектировании СВ) по типам абонентов

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033-2043гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Крещенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население, в т.ч: | м3/год | 1595,2 | 1595,2 | 1595,2 | 1595,2 | 1595,2 | 1595,2 | 1595,2 | 1595,2 | 1611,2 | 1643,5 | 1702,1 | 1736,2 |
| 1.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,8 |
| 1.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,2 |
| 1.3 | - холодная вода | м3/год | 1595,2 | 1595,2 | 1595,2 | 1595,2 | 1595,2 | 1595,2 | 1595,2 | 1595,2 | 1611,2 | 1643,5 | 1702,1 | 1736,2 |
| 1.4 | - горячая вода | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | - техническая вода | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бюджетные потребители, в т.ч. | м3/год | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| 2.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 2.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 2.3 | - холодная вода | м3/год | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| 2.4 | - горячая вода | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | - техническая вода | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Прочие потребители, в т.ч. | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | среднесуточное потребление | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | максимальное суточное потребление | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | - холодная вода | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | - горячая вода | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | - техническая вода | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого, в т.ч. | м3/год | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1769,7 | 1802,0 | 1860,6 | 1894,7 |
|  | - холодная вода | м3/год | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1769,7 | 1802,0 | 1860,6 | 1894,7 |
|  | - горячая вода | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - техническая вода | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В период действия схемы водоснабжения основным потребителем воды остается население.

При оценке перспектив водоснабжения населения учитывались следующие факторы:

– установка ОДПУ, предусмотренная 261-ФЗ «Об энергосбережении…», первоначально приводящая к увеличению реализованной воды, а впоследствии к минимизации потребления на ОДН;

– установка индивидуальных приборов учета – повсеместно ведет к снижению объемов потребления.

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Нереализованная вода (разница между подачей и реализацией) включает в себя утечки, промывки по актам, потери воды. Реализованная вода включает в себя оплаченный объем воды, поданный населению и предприятиям.

В структуре неучтенных расходов и потерь самую большую долю занимают потери при утечках при повреждениях и разрывах водопровода.

Указанные составляющие неучтенных расходов и потерь не могут быть устранены полностью. Даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- снижение аварийности;

- замена изношенных сетей;

- применение новых методов обеззараживания;

- оптимизация гидравлического режима;

- налаживание зонального учета воды.

В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения которых – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные приборы учёта коммунальных ресурсов.

Данные о фактических потерях воды при ее транспортировке в системе водоснабжения Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области за 2022 год представлены в таблице ниже.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды. Увеличение объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды связано с улучшением жилищных условий.

Планируемые годовые потери воды при ее транспортировке представлены в таблице 24.

Таблица 24 – Планируемые годовые потери воды при ее транспортировке

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033-2043гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Крещенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | получено | м3/год | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1769,7 | 1802,0 | 1860,6 |
| 2 | расход на хоз.нужды | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | потери воды | м3/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | реализовано | м3/год | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1769,7 | 1802,0 | 1860,6 | 1894,7 |

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения

В таблице 25 представлен полный подробный перспективный баланс системы водоснабжения, который содержит:

- общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды;

- территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения;

- структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов.

Таблица 26 – Перспективные водные балансы

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033-2043гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Крещенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | получено | м3/год | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1769,7 | 1802,0 | 1860,6 | 1894,7 |
| 2 | расход на хоз.нужды | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | подано воды в сеть | м3/год | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 |
| 4 | потери воды | м3/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | реализовано | м3/год | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1769,7 | 1802,0 | 1860,6 | 1894,7 |
| 6 | население | м3/год | 1595,2 | 1595,2 | 1595,2 | 1595,2 | 1595,2 | 1595,2 | 1595,2 | 1595,2 | 1611,2 | 1643,5 | 1702,1 | 1736,2 |
| 7 | бюджетные потребители | м3/год | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| 8 | прочие потребители | м3/год | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | среднесуточное потребление | м3/сут | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,2 |
| 10 | максимальное суточное потребление | м3/сут | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
| 11 | - холодная вода | м3/год | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1753,7 | 1769,7 | 1802,0 | 1860,6 | 1894,7 |
| 12 | - горячая вода | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - техническая вода | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного водного баланса с учетом требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и представлена в таблице 29.

Таблица 27 – Требуемая мощность водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033-2043гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Крещенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | фактический максимальный водоотбор | м3/сут | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
| 2 | расчетная (требуемая) производительность | м3/сут | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 3 | резерв/дефицит производительности | м3/сут | 137,7 | 137,7 | 137,7 | 137,7 | 137,7 | 137,7 | 137,7 | 137,7 | 137,7 | 137,6 | 137,4 | 137,2 |
| 4 | резерв/дефицит производительности | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011г. №416–Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию гарантирующих организаций (ГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

На территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области гарантирующая организация осуществляющая централизованное водоснабжение:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Целью всех мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения является бесперебойное снабжение Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, а также повышение энергетической эффективности системы. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водозаборных сооружений насосных станций и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, бюджетных организаций, объектов соцкультбыта и промышленных предприятий Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Таблица 28 – Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения, с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Года реализации | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крещенский сельсовет Убинского района Новосибирской области |  |  |  |  |
| 1 | разработка ПСД строительство водопровода 2000 м | м | 2026г. | 196,2 |
| 2 | разработка ПСД водозаборной скважины, станция водоподготовки с. Крещенское глубина 65 м, 6 м3/час | ед | 2026г. | 670,0 |
| 3 | строительство водозаборной скважины, станция водоподготовки | ед | 2027г. | 2665,0 |
| 4 | разработка ПСД и строительство резервуара чистой воды, станции второго подъёма | ед | 2029-2030гг | 250,0 |
|  | - | - | - | 3781,2 |

Сроки реализации мероприятий могут быть смещены при изменении темпов застройки поселения.

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Техническими обоснованиями основных мероприятий по реконструкции и строительства сетей и сооружений системы водоснабжения являются:

– мероприятия по улучшению качества питьевой воды;

– улучшение экологической обстановки;

– выполнение требований действующего природоохранного законодательства;

– создание условий перспективного развития территорий;

– энергосбережение;

– снижение эксплуатационных затрат;

– повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений;

На территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области сохраняется, и будет развиваться существующая централизованная система водоснабжения.

Выполнение основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения позволит планомерно достигать целевых показателей развития системы водоснабжения в период 2024– 2043гг.

Реконструкция сетей водоснабжения для обеспечения надежности системы водоснабжения

Согласно Приказу Минэнерго России от 30.06.2013г. №275 «СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий», нормативный срок службы стальных и чугунных труб составляет 30 лет.

Планируемые мероприятия по реконструкции действующих сетей системы подачи воды направлены на увеличение пропускной способности, ограниченность которой, обусловленная многолетними коррозионными отложениями и износом сетей. Увеличение пропускной способности позволит снизить существующие напоры в сети, энергозатраты на транспортировку и, в итоге, сократить аварийность. Одновременно будет обеспечена возможность сократить неучтенные расходы, а также будет практически исключен риск ухудшения качества воды при транспортировке.

В связи с вышесказанным, необходимо выполнить мероприятия по реконструкции водопроводных сетей, которое позволить осуществлять надежное и бесперебойное снабжение потребителей, водой питьевого качества.

Строительство сетей водоснабжения

Генеральным плана предусматривается дальнейшее развитие централизованных систем водоснабжения муниципального образования. Система водоснабжения принимается централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Замена и ремонт сетей водоснабжения позволит снизить потери воды; вследствие снижения коррозионных процессов в трубах, улучшить качество подаваемой потребителю воды; снизить затраты на проведение аварийно-восстановительных работ; позволит подключить перспективных потребителей.

Проектируемые трубопроводы выполняются из полиэтиленовых труб диаметром 50-400 мм по ГОСТ 18599-2001, укладываются на глубину не менее 2,5 метров от поверхности земли до низа трубы в зависимости от расчетной глубины промерзания грунта. В водопроводных колодцах, выполненных из сборных железобетонных элементов, устанавливаются запорная арматура, пожарные гидранты и производится подключение потребителей к водопроводу.

Таблица 29 – Реконструкция сетей водоснабжения

| Материал | Диаметр труб, мм | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Сталь, чугун, железобетон | 50-300 | - |

В результате реализации мероприятий по модернизации водопроводных сетей с использованием труб из полимерных материалов будет достигнуто:

– обеспечение бесперебойной подачи воды от источника до конечного потребителя;

– повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

– обеспечение качества питьевой воды, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4. -01;

– оптимизация технологической схемы подачи питьевой воды в систему водоснабжения.

Строительство сетей водоснабжения

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода с оптимальной скоростью.

Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* - на 0,5 м ниже расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры.

Без прокладки новых сетей водоснабжения развитие централизованной системы водоснабжения, а, следовательно, и Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области, невозможно.

Таблица 30 – Характеристика сетей, предлагаемых к строительству

| Условный диаметр, мм | Длина, м | Материал |
| --- | --- | --- |
| 50 - 400 | 2000,0 | Полиэтилен |

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Основными целями автоматизации процессов водоснабжения и развития систем диспетчеризации и телемеханики являются:

– обеспечение показателей качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям в соответствии с действующими нормативными требованиями РФ;

– оптимизация работы сетей и сооружений водоснабжения;

– сокращение производственных издержек (снижение затрат электроэнергии, потерь воды, затрат на ремонт, затрат на содержание эксплуатирующего персонала, снижение сроков устранения аварийных ситуаций и т.п.),

– повышения надежности управления технологическим процессом;

– достижение необходимого уровня безопасности и безаварийности технологического процесса;

– повышение качества процесса оперативного управления;

– повышение уровня мотивации, условий труда и комфортности в работе оперативного и обслуживающего персонала.

Для оперативного управления сетями водоснабжения может применяться специальное программное обеспечение, интегрированное в SCADA-систему, которое реализует следующие функции:

– информирование оператора в реальном времени о ситуации в системе водоснабжения (давление, расход, качество воды, вероятность утечек,) графически визуализируя проблемные зоны;

– поддержание оптимального гидродинамического режима системы водоснабжения в реальном времени на основе получаемых от SCADA и географической информационной систем данных;

– обзор точек смешивания и определение возраста воды. Контроль качества воды и обнаружение вероятных зон загрязнения, отслеживание распространения загрязнений;

– предоставление оператору в режиме реального времени информации о потребителях, не получающих услугу водоснабжения вследствие аварийных ситуаций или проведения регламентных ремонтных работ.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261–ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010г. № 149, вступил в силу с 18.07.2010г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261–ФЗ и п. 3

Порядка заключения договора установки ПУ Управляющая организация как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

В настоящее время не все потребители оснащены приборами учета холодной воды. Потребители, у которых не установлены приборы учета потребляемой воды, производят оплату исходя из расчетных данных.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Варианты прохождения проектируемых трубопроводов подробно представлены в картах-схемах являющихся неотъемлемой частью настоящей актуализации.

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий. Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

Для повышения надежности водоснабжения потребителей предусмотрено:

– кольцевание сетей;

– количество пересечений с дорогами должно быть сведено к минимуму;

– прокладка участков водопроводной сети в зоне зеленых насаждений (планируемых или существующих) возможно только при их засеивании травянистыми растениями (в целях сохранения целостности трубопроводов);

– при прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния до других объектов инженерной инфраструктуры и фундаментов зданий.

Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации. Уточнение трасс для подключения объектов перспективной застройки будет выполнятся совместно с ресурсоснабжающей организацией определенной в соответствии с законодательством.

Для бесперебойного обеспечения водоснабжением сельского поселения предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой – противопожарный водопровод.

Уличная водопроводная сеть выполняется кольцевой и принимается из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 56927-2016 с устройством колодцев в местах врезки потребителей.

Согласно ГОСТ Р 56927-2016 «Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения. Технические условия.», рекомендуется прокладывать водопроводные сети из поливинилхлорида (ПВХ-О). Данный материал обладает повышенной прочностью, поэтому будет способствовать экономии ресурсов и энергосбережению. Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида применяют для подземных или надземных напорных трубопроводов водоснабжения, напорной канализации, орошения, особенно в случаях, когда требуются специальные эксплуатационные характеристики, такие как стойкость к ударам нагрузкам и скачкам внутреннего давления.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода с оптимальной скоростью.

Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* - на 0,5 м ниже расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Схемой водоснабжения не предусмотрено строительство новых насосных станций на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного и горячего водоснабжения представлены в графических приложениях к настоящей схеме.

На территории существующих зон централизованного водоснабжения планируется подключение точечных объектов, согласно выданным техническим условиям. Технические условия, как приложение договора о подключении для инженерного обеспечения домов перспективной застройки будут выдаваться ресурсоснабжающей организацией, определенной в соответствии с законодательством РФ.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения отражены в графической части на картографическом материале. Данные схемы не могут использоваться в качестве проектной документации для строительства объектов водоснабжения.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с требованиями законодательства к разработке проектной документации на проведение строительных работ проектной документацией по строительству и реконструкции сетей и сооружений централизованной системы водоснабжения предусматривается раздел «Охрана окружающей среды», содержащий перечень природоохранных мероприятий, предусматривающих в том числе:

– размещение планируемых объектов на участках свободных от зеленых насаждений (в случае невозможности размещения объектов на указанных территориях учитывается максимально возможное сохранение древесно- кустарниковой растительности и травяного покрова/газона или дается обоснование о невозможности сохранения зеленых насаждений и без альтернативности размещения объектов);

– размещение объектов нового строительства вне границ особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, природных и озелененных территорий (максимально исключается размещения объектов в границах особо охраняемых зеленых территорий);

– оценку воздействия на компоненты окружающей среды, включая воздействие на водные объекты, на атмосферный воздух, шумовое воздействие, контроль за образованием отходов и порядок обращения с отходами производства, и потребления.

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Процесс забора и транспортирования воды в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объекты являются экологически чистым сооружением. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривает каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность и промывке используется питьевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится в системы водостока и канализации Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области, таким образом, негативного воздействия использованная вода на состояние почвы не оказывает.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

С целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, предлагается использование в качестве средств обеззараживания электролизных установок.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировке населению питьевой воды нормального качества и достаточного объема.

Перечень мероприятий с предварительной оценкой объемов проектных и СМР содержится в таблице 31.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2023 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналогии мероприятий (объектов).

Комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий включает:

– проектно-изыскательные работы;

– строительно-монтажные работы;

– работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

– приобретение материалов и оборудования;

– пусконаладочные работы;

– дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем централизованного водоснабжения представлена в таблице 32.

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В связи с истечением эксплуатационного ресурса часть сетей нуждаются в замене.  Перечень мероприятий по замене ветхих сетей водоснабжения в Крещенском сельсовете Убинского района Новосибирской области на период 2024-2043 г. приведен в таблице ниже.

1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Для расчета цен на строительство объектов системы водоснабжения был проведен анализ стоимости аналогичных объектов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Цены на сети водоснабжения рассчитаны согласно НЦС 81-02-14-2023 Наружные сети водоснабжения и канализации. Удельные цены, принятые для расчета представлены в таблице 32.

Таблица 31 – Цена на полиэтиленовые наружные сети водопровода

| Номер расценок | Наименования | Цена тыс. руб. за 1 км |
| --- | --- | --- |
| 14-06-001-02 | 50-110 мм и глубиной 2 м | 4755,87 |
| 14-06-001-05 | 125 мм и глубиной 2 м | 5066,97 |
| 14-06-001-08 | 160 мм и глубиной 2 м | 5603,08 |
| 14-06-001-11 | 200 мм и глубиной 2 м | 6573,06 |
| 14-06-001-16 | 315 мм глубиной 2 м | 9616,97 |
| 14-06-001-20 | 400 мм глубиной 2 м | 13389,08 |

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения и объектов системы водоснабжения может осуществляться из двух основных источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств водоснабжающих организаций, состоящих из нераспределенной прибыли и амортизационного фонда.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы водоснабжающих организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения.

По результатам анализа основных источников финансирования мероприятий в качестве основных источников финансирования инвестиций в развитие системы водоснабжения Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области рассмотрены следующие варианты:

– Федеральный бюджет;

– Областной бюджет;

– Местный бюджет;

– Внебюджетные источники (собственные средства организации, формирующиеся за счет амортизационных фондов, нераспределенной прибыли, инвестиционной составляющей в тарифе).

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и республиканского и федерального бюджетов и степени реализации мероприятий.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при актуализации Схемы водоснабжения.

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения.

Таблица 32 – Сводная таблица мероприятий по развитию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Затраты, тыс. руб. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033-2043гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | разработка ПСД строительство водопровода 2000 м | L=2000 м. ⌀ 110 п/э | 196,2 | - | - | - | 196,2 | - | - | - | - | - | - | - | МБ ОБ |
| 2 | разработка ПСД водозаборной скважины, станция водоподготовки с. Крещенское | Глубина 65 м, 6 м3/час | 670,0 | - | - | - | 670,0 | - | - | - | - | - | - | - | МБ ОБ |
| 3 | строительство водозаборной скважины, станция водоподготовки | - | 2665,0 | - | - | - | - | 2665,0 | - | - | - | - | - | - | МБ ОБ |
| 4 | разработка ПСД и строительство резервуара чистой воды, станции второго подъёма | - | 250,0 | - | - | - | - | - | - | - | 250,0 | - | - | - | МБ ОБ |
| Итого: |  |  | 3781,2 |  |  | - | - | - |  |  | 250,0 |  |  | - | - |

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Реализация мероприятий, предложенных в схеме водоснабжения Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области окажет позитивное влияние на значение целевых показателей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями на 22 мая 2020 года) (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

– показатели качества питьевой воды;

– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

Для постоянного улучшения показателей надежности и бесперебойности

водоснабжения в перспективах развития сетей водоснабжения необходимо наращивать объемы перекладки сетей холодного водоснабжения.

– показатели качества обслуживания абонентов;

– показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

– соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

– иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 33 – Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| Наименование | Индикаторы | Базовый показатель (2022 г.) | Целевой показатель (2040 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности | 1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене (одиночное протяжение водопроводной сети всех видов, которое в соответствии с требованиями правил эксплуатации и технике безопасности нуждается в замене), км | - | Менее 5 |
|  | 2. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети), % |  |  |
|  | 3. Износ сетей, % | - | Менее 10 |
| 3. Показатели качества обслуживания | 1. Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (отношение объема реализации воды по приборам учета к общему объему реализации воды), % | - | 100 |
| 4. Иные показатели | 1. Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (отношение численности населения, получающего услуги водоснабжения, к численности населения муниципального образования, % | - | 100 |

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться водоснабжающей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации муниципального образования, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

Федеральным законом от 21.12.2021 года № 430–ФЗ внесены изменения в статью 225 Гражданского кодекса, которая определяет порядок постановки на учет бесхозяйной вещи.

С заявлением о принятии на учет бесхозяйных линейных объектов наряду с органами местного самоуправления, вправе обратиться лица, обязанные в соответствии с законом осуществлять эксплуатацию таких линейных объектов. По истечении трех месяцев со дня постановки бесхозяйных линейных объектов на учет лица, обязанные в соответствии с законом осуществлять эксплуатацию таких линейных объектов, могут обратиться в суд с требованием о признании права собственности на них.

Принимая во внимание, что муниципальное имущество может передаваться во временное владение и(или) пользование только в соответствии с федеральным законом от 26.07.2006 года № 135–ФЗ «О защите конкуренции», вновь принятая вышеуказанная норма упрощает процедуру вовлечения имущества в хозяйственный оборот при участии непосредственно ресурсоснабжающих организаций.

По данным администрации Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области бесхозяйные участки сетей водоснабжения, отсутствуют.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере водоотведения Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области. Также в настоящем разделе будут рассмотрены проблемные места системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологической обстановки, входящей в состав муниципального образования территорий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоотведения муниципального образования.

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, и деление территории поселения, на эксплуатационные зоны отсутствует.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

Перечень территорий с децентрализованным водоотведением приведен в таблице 34.

Таблица 34

| Наименование поселений | Численность фактически проживающего населения | Описание |
| --- | --- | --- |
| с. Крещенское | 272 | применяются выгребные ямы, септики |

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Приток сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения в технологических зонах, отсутствует.

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Приток неорганизованного стока – сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения в технологических зонах по поверхности рельефа местности, отсутствует.

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

Фактическое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод отсутствует.

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Данные отсутствуют.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Точное определение границ зон размещения объектов централизованной системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Точное определение границ зон размещения объектов централизованной системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется Федеральной службой по тарифам РФ, либо соответствующей региональной службой и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная составляющая в тарифе. По отраслевым методикам расчета себестоимости в водообеспечении инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и выделяется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли. Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программы по развитию водопроводно-канализационного хозяйства, а также высокой доли неопределенности относительно предельно допустимых индексов роста тарифа на услуги ЖКХ, включение в схемы водоотведения конкретных объемов инвестиций по соответствующим периодам, нецелесообразно. Профильному региональному ведомству, отвечающему за установление тарифа, рекомендуется учитывать максимально возможный объем инвестиционной составляющей, учитывая высокую степень износа основных фондов.

Таблица 35

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производительность, м3/сут | Применяемая технология | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | – | – | – | – | – | 2023–2043гг |
|  |  |  |  | ИТОГО: | – |  |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области не осуществляется.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные сети водоотведения на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области отсутствуют.